## Slide 1
전극형 보일러 기술자료
1
강준서

## Slide 2
저항식·전극식의 가열 원리
2
저항식은 열선에서, 전극식은 물 자체에서 열이 발생한다.
저항식 보일러
열선에 전류 → 발열 → 물로 열전달
전극식 보일러
물속 전극에 전류 → 물의 저항으로 발열

## Slide 3
저항식·전극식의 주요 특성 비교
3
소규모의 단순한 구성은 저항식, 대용량·빠른 부하 대응은 전극식.
비교 항목 | 저항식 보일러 | 전극식 보일러
규모·용도 | 소·중용량 가정·소형 건물 | 중·대용량 산업 스팀·지역난방
출력 제어 | 열선 개수·On/Off | 수위·전극 노출면적 등 조절
부하 응답 | 상대적으로 느림 | 빠른 부하 변동 대응
수질·스케일 | 열선 스케일 → 열전달 저하 | 전도도·스케일·전극 부식 관리
설치·관리 | 구조 단순·설치 용이 | 상대적으로 복잡·전문 관리
초기 비용 | 상대적으로 낮음 | 소용량은 높음 대용량부터 경제적

## Slide 4
저항식 보일러의 열손실 요인
4
열전달 경로·본체 방열·유체 방출·보조전력이 손실 요인이다.
열선 → 물 전달
시스·절연재의 접촉 열저항
스케일 부착 시 열전달 저하
본체 방열
탱크·배관·외벽의 복사·대류
증기·온수 방출
밸브 등에서 유체 방출 시 열손실
전기·보조장치
배선 저항과 펌프·제어장치 소비전력

## Slide 5
저항식 보일러의 출력 제어
5
SCR은 실효전압, SSR은 On/Off 시간비로 출력을 조절한다.
SCR 위상제어
교류 파형의 일부를 통과
→ 실효전압 연속 조절
SSR 시간비례제어
열선의 On/Off 시간비 조절
→ 평균출력 조절
회색: 입력 / 파랑: 출력 개념 파형
예: 60% On → 평균 60% 출력

## Slide 6
정밀제어 적용 시 고려사항
6
난방·온수의 요구 정밀도와 비용·발열체 응답을 함께 고려한다.
고려 항목 | 핵심 내용
비용 | SCR·SSR은 접촉기보다 고가
필요 정밀도 | 난방·온수는 계단식 제어로도 충족 가능
발열체 응답 | 열선의 큰 열용량·느린 응답
전력 품질 | SCR 위상제어 시 고조파 발생 가능
내구성 | 스위칭 방식·빈도에 따른 접점·소자 수명 고려

## Slide 7
전극보일러의 운전 원리
7
별도 열선 없이, 전류가 흐르는 물에서 줄열이 발생한다.
물 자체를 발열체로 사용하는 직접 저항가열
전극 침수
금속봉·판을 물속에 배치
교류 인가
이온 이동·충돌
저항가열
물에서 줄열 발생
수질 관리
전기전도도가 발열량에 직접 영향
주요 활용
산업용 스팀·지역난방 등 대용량 열원

## Slide 8
전극보일러의 3상 전극 구조
8
120° 위상차의 3상 전원으로 인접 전극 사이에 전기장이 형성된다.
3상 교류 전원
R
S
T
물속에 잠긴 3상 전극
찬물
온수
인접 전극 사이의 전위차 → 전기장
120°
R·S·T 3상
물에 잠긴 금속판
전극 사이 전위차
찬물 유입·온수 배출

## Slide 9
이온 이동과 줄열 발생
9
전해질 이온이 전류를 운반하고, 물의 전기저항에 의해 열이 발생한다.
① 전해질 첨가·이온 생성
② 이온 이동·줄열 발생
교류 60 Hz: 극성을 빠르게 반전하여 전기분해 부작용을 최소화

## Slide 10
3상 교류의 위상과 전류 방향
10
R·S·T 세 파형은 서로 120°의 위상차를 갖는다.
120°
세 파형이 서로 다른
타이밍으로 변화
60 Hz
1초에 60회 반복

## Slide 11
물의 저항을 결정하는 설계변수
11
전압이 일정할 때, 저항 R을 조절해 필요한 출력 P를 맞춘다.
설계변수 | 저항 R의 변화
전도도·전해질 농도 | 전도도 ↑ → R ↓
전극 간 거리 L | 거리 ↑ → R ↑
유효 접촉면적 A | 면적 ↑ → R ↓
침수 깊이·분사량 | 유효 저항 경로를 실시간 조절
P = V² / R

## Slide 12
설계변수와 실제 출력 조절
12
전도도·거리·면적·접촉조건이 물의 저항과 출력을 결정한다.

## Slide 13
전극 간 거리·면적과 전기저항
13
출처: Aubakirova et al., Materials, 16(9), 3377 (2023), Fig. 4.
거리 L이 길면 저항이 커지고, 유효면적 A가 넓으면 저항이 작아진다.
R = ρ × (L / A)
전해질(물) ρ
A
L · 전극 간 거리
ρ · 비저항
전해질 농도 ↑ → ρ ↓
L · 전극 간 거리
거리가 멀수록 저항 ↑
A · 유효 접촉면적
면적이 넓을수록 저항 ↓

## Slide 14
전극 표면의 국부적 전류 집중
14
출처: Aubakirova et al., Materials, 16(9), 3377 (2023), Fig. 4.
전류 집중을 고려해 전극 형상을 최적화하고 내식성 재질을 선정한다.
전류밀도 분포
전극 주변에서 불균일하게 분포
국부 발열·마모
끝단 등 전류 집중 부위에서
발열·마모 발생 가능

## Slide 15
Elpanneteknik의 적용 분야
15
출처: Elpanneteknik | https://e-boiler.se/
고전압 전극보일러를 지역난방·산업·원자력·P2H 분야에 공급한다.
Elpanneteknik Sweden AB
본사: 스웨덴 예테보리
공장: 뉘셰핑
고전압 전극보일러 전문 제조사
링할스 원전
20 MW · ETSH35 공급
레닌그라드 원전
고전압 전극보일러 4기
적용: 지역난방 · 산업 열원 · 원자력 · 열저장·전력망 주파수 조정(P2H)

## Slide 16
온수보일러의 저전압·고전압 제품군
16
출처: Elpanneteknik | https://e-boiler.se/
전압·용량·온도 조건에 따라 저전압 발열체식과 고전압 전극식을 구분한다.
구분 | 저전압 온수보일러 | 고전압 온수보일러
방식 | 주로 발열체식 일부 전극식 선택 가능 | 전극식·직접가열
용량 | 18~6,000 kW | 4~60 MW
전압 | 400~690 V | 6~15 kV · 3상
최대 온도 | — | 120°C
효율 | — | 99.9%
주요 용도 | 소·중규모 산업·건물 난방 | 대형 지역난방·산업 열원·P2H

## Slide 17
고전압 온수보일러의 계통과 수질
17
출처: Elpanneteknik | https://e-boiler.se/
충수는 탈염수로, 운전 수질은 전도도와 pH 기준으로 관리한다.
≤10 µS/cm
충수 전도도 · 25°C / pH ≥7
pH 8.5~9.5
Na₃PO₄ 주입 후 조정

## Slide 18
침지형 전극보일러의 구조와 특성
18
출처: Elpanneteknik | https://e-boiler.se/
내조 전극의 침수 접촉량을 조절해 출력을 제어한다.

## Slide 19
전극 노출면적에 따른 출력 제어
19
출처: Elpanneteknik | https://e-boiler.se/
전극을 많이 노출하면 출력이 커지고, 많이 차폐하면 출력이 줄어든다.
전극 노출 증가
절연 차폐판
출력 증가
차폐 영역 증가
절연 차폐판
출력 감소
Y결선 상전극 · 튜브형 중성점 전극 3개 · 공용 요크로 차폐판 상하 이동

## Slide 20
전도도 관리와 빠른 부하 대응
20
출처: Elpanneteknik | https://e-boiler.se/
물 교체·희석과 약품 정량주입으로 전도도를 조절한다.
출력 과다
물 교체·희석
↓
전도도 감소
출력 부족
약품 정량주입
↓
전도도 증가
30초 이내
최대 60년
최소~최대 부하 전환
제조사 소개 수명

## Slide 21
고전압 온수 시스템의 구성과 운전
21
출처: Elpanneteknik | https://e-boiler.se/
가압펌프는 운전압력을 유지하고, 압력 상승 시 팽창탱크로 환수한다.

## Slide 22
침지형 증기보일러의 운전 관리
22
전도도·열회수·전기 절연을 함께 관리해 안정적인 운전을 지원한다.
전도도 유지
자동 표면 블로우다운
열회수 적용
블로우다운 효율 손실 0.1% 미만
전력망 연계
중성점 절연 설계로 직접 연계 가능

## Slide 23
납품 사례와 참고 제안 사양
23
납품 실적과 참고 제안 예시를 구분해 비교한다.
구분 | 적용·용도 | 주요 사양
Olkiluoto 3 원전 | 보조증기 (gland steam) | 2×15 MW · 10 kV · 12 bar(g) 192°C · 46,000 kg/h
AstraZeneca | 제약공정 | 25 MW · 11 kV · 32 bar 설계 240°C · 38,000 kg/h
ETSH10Mi 참고 제안 예시 | 세탁공장용 | 9.1 MW · 11 kV · 12 bar(g) 순증기량 13 t/h 직경 2.3 m × 높이 5.2 m 충수중량 약 14 t

## Slide 24
침지형·분사형의 제조사 비교
24
제조사 측 비교 자료이며, 모든 설비에 공통된 우열을 뜻하지 않는다.
비교 항목 | 침지형 | 분사형
신뢰성·가용성 | 높음 | 낮음~중간
정비 용이성 | 높음 | 낮음~중간
그리드 연계성 | 높음 | 낮음
증기 품질 | 높음 | 낮음
증기 순도 | 높음 | 낮음

## Slide 25
급수탱크와 탈기기
25
출처: https://www.youtube.com/watch?v=bzaoIhKtXHw
급수는 저장하고, 용존가스는 제거해 보일러·배관의 부식을 방지한다.
급수탱크
응축수·보충수 저장
탈기기
증기 가열로
용존 O₂·CO₂ 제거
급수 유입
응축수·보충수
저장·탈기
탈기기 부착 급수탱크
본체 공급
급수펌프 → 보일러

## Slide 26
급수펌프의 역할과 운전 방식
26
보일러 압력보다 높은 토출압력으로 급수하고, 수위를 유지한다.
토출압력 >
보일러 내부압력
증발량 보충·수위 유지
공가열·과열 방지
On/Off 제어
플로트에 따라 기동·정지
단순하지만 열충격·잦은 기동 부담
비례·변속 제어(VFD)
증기량·수위에 따라 회전수 조절
연속적이고 완만한 급수

## Slide 27
급수펌프의 종류와 적용 특성
27
압력·유량·설치면적에 맞춰 펌프 형식과 배치를 선택한다.
종류 | 특성·적용
다단 원심펌프 | 여러 임펠러를 직렬 연결해 승압 산업용에서 주로 사용
수평형 | 대용량·고온·고압 / 유지보수 용이 설치면적이 큼
수직형 | 좁은 설치면적에 유리 소형~중형 패키지에 사용
용적식·왕복동 | 피스톤·플런저로 토출 소유량·초고압·정밀유량 특수공정

## Slide 28
전극보일러 설비 외관
28

## Slide 29
순환펌프의 역할
29
급수펌프는 새 물을 공급하고, 순환펌프는 계통의 물을 계속 순환시킨다.
보일러·지역난방·HVAC 계통에서 필요한 곳으로 열을 전달

## Slide 30
급수펌프와 순환펌프 비교
30
급수는 보일러 내부압력을, 순환은 배관의 마찰저항을 극복한다.
비교 항목 | 급수펌프 | 순환펌프
주요 역할 | 외부의 물을 보일러에 주입 | 계통의 물을 순환
요구 압력 | 높음 보일러 내부압력 극복 | 비교적 낮음 배관 마찰저항 극복
운전 방식 | 수위에 따라 간헐·비례 운전 | 온도 유지를 위해 대개 연속 운전

## Slide 31
도징 스테이션의 정밀 약품 주입
31
유량·pH·농도 신호에 따라 필요한 약품을 정량 공급한다.
주요 구성
저장탱크
계량펌프
컨트롤러·센서
상태 감지
유량·pH·농도
주입량 조절
정해진 농도·비율
정량 공급
일관된 지속 공급

## Slide 32
플래시탱크의 작동 원리
32
감압으로 발생한 증기와 응축수를 분리해 열에너지를 회수한다.
감압 후 일부 증발
증기는 위쪽으로
응축수는 아래쪽으로
분리·배출
고압 응축수
탱크로 유입
감압·증발
일부 액체가 증기로
상분리·회수
증기·응축수 활용

## Slide 33
급수의 용존산소 제거
33
기계적 탈기 후 남은 산소는 미량 약품으로 제거한다.
7~10 ppb
기계적 탈기 도달 수준
설계에 따라 상이
기계적 탈기
증기 가열·용존가스 방출
화학적 제거
잔류산소에 미량 약품 주입
운전 중 감시
DO 측정·정량 투입 조절

## Slide 34
산소 제거제별 특징
34
운전조건에 맞는 약품을 선정하고, 과다 투입에 따른 슬러지·부식을 관리한다.
산소 제거제 | 주요 특징
아황산나트륨 Sodium Sulfite | 저압 보일러에 일반적 TDS(용존 염류) 증가
하이드라진 Hydrazine | 효과적이나 발암 우려로 사용 감소 추세
카보하이드라진 Carbohydrazide | 하이드라진 대체·부산물 적음
DEHA | 휘발성이 있어 배관 전체 보호 가능
에리소르빈산 Erythorbic acid | 식품·제약 등 비독성 요구 시 사용

## Slide 35
급수펌프 이중화 구성
35
운전·대기 펌프를 구성해 고장과 유지보수 중에도 급수를 지속한다.
2×100%
1 Duty + 1 Standby
평상시 1대 운전·1대 대기
부하 분산 구성
2×50% 또는 3×50% → 고장 시 부분용량 유지

## Slide 36
대기펌프의 자동 기동·절체
36
압력·펌프 상태·수위를 감시하고, 정기 절체로 균등 마모를 유도한다.
기동·절체 조건 | 판단 기준
압력 저하 | 토출압력이 설정치 이하로 하락
펌프 트립·고장 | 모터 과부하·진동·베어링 온도 이상
드럼 레벨 저하 | 수위 하락으로 급수량 부족 판단
정기 순환 절체 | Duty / Standby를 주기적으로 교대

## Slide 37
증기보일러의 순환계통과 제어밸브
37
순환펌프 회로와 증기배관 제어밸브로 계통을 구성한다.
순환펌프 회로
보일러수 순환
증기배관 제어밸브
증기배관에 설치

## Slide 38
보일러 내부의 물 순환
38
물은 외실에서 분배배관을 거쳐 전극 주변의 내실로 순환한다.
외실
물 공급
분배배관
내실로 이송
내실
전극 주변 순환

## Slide 39
케이지형 전극과 순환 접촉
39
순환 유량·분사량으로 전극과 물의 유효 접촉을 조절한다.
접촉 제어
유량·분사량 → 접촉량·저항 조절
플래시탱크 연계
가열수·증기를 보내 상분리
이중 용기
내조·외조 사이 절연 공간

## Slide 40
고정 침지와 케이지형 구조 비교
40
침수 깊이 조절과 유량·분사량 조절의 구조적 차이를 비교한다.
구분 | 기존 고정 구조 | 케이지형 구조
전극 상태 | 물속 고정 침지 | 상부 케이지형·분사
출력 제어 | 침수 깊이 조절 | 유량·분사량 조절
물의 상태 | 탱크 전체 충수 | 하단 일부 충수
안전 구조 | 동심 N상 파이프 | 이중 용기(내조·외조)

## Slide 41
보일러수 순환과 전도도
41
내실 수위와 물의 전도도가 보일러 출력에 영향을 준다.
염분 균일화
물속 염분을 고르게 분포
기포 제거
전극의 작동조건 개선
염분 함량을 높일 때는 약품 투입장치로 화학약품을 첨가

## Slide 42
플래시탱크를 이용한 증기·물 분리
42
내부 용기의 내용물을 플래시탱크로 보내 증기와 물을 분리한다.

## Slide 43
출력 증가와 내실 수위 상승
43
순환 쪽 밸브를 열고 하단 밸브를 닫아 내실 수위와 출력을 높인다.
밸브 조작
순환 쪽 열기·하단 닫기
수위 상승
전극 침수량 증가
출력 증가

## Slide 44
출력 감소와 내실 수위 하강
44
순환 쪽 밸브를 닫고 하단 밸브를 열어 내실 수위와 출력을 낮춘다.
밸브 조작
순환 쪽 닫기·하단 열기
수위 하강
전극 침수량 감소
출력 감소

## Slide 45
증기 건도의 정의
45
건도는 포화증기 중 기체 상태 증기의 질량 비율이다.
증기 건도 x
증기 질량 /
(증기 질량 + 물방울 질량)
x = 1.0
완전 건포화증기
x = 0.95
증기 95%·물 5%

## Slide 46
건도 저하의 영향과 원인
46
증기 중 물방울은 유효 열량·설비 건전성·공정 품질에 영향을 준다.
영향 항목 | 건도 저하 시 영향
열전달 | 사용 가능한 잠열 감소
터빈·공정 | 블레이드 침식·제품 오염·불균일 가열
배관 | 응축수 축적으로 수격현상 위험 증가
캐리오버
높은 수위·TDS 과다
물방울이 증기와 함께 유입
프라이밍
격렬한 비등
물이 증기와 함께 튀어 나감
배관 방열
이송 중 열손실
증기의 일부 재응축

## Slide 47
고전압에서 전극 간 거리가 큰 이유
47
고전압에 맞춰 거리·전도도·접촉면적으로 적정 저항을 확보한다.
전극
전극
물의 저항 R
L · 전극 간 거리
R = ρ × (L / A)
P = V² / R
6~15 kV에서 거리가 너무 짧으면
저항 감소 → 전류·전력 증가
과전류
저항 감소에 따른 전류 증가
아크 위험
국부 전류밀도 증가
설비 손상
전극·변압기 손상 위험

## Slide 48
전압에 따른 전극 간 거리 비교
48
전압·거리·전도도·유효 접촉면적을 함께 고려해야 한다.
구분 | 저전압 전극보일러 | 고전압 전극보일러
전압 | 220~690 V | 6~15 kV
전극 간 거리 | 매우 가까움(수 cm) | 상대적으로 멂
설계 취지 | 충분한 전류를 얻도록 거리·저항을 작게 | 저항을 키워 전류를 적정 수준으로 조절

## Slide 49
VAPEC 중전압 분사형 전극보일러
49
출처: https://www.youtube.com/watch?v=ZrSNmCcJCUI
CO₂ 무배출 증기 생산용 분사형 전극보일러로 소개된다.
60 MW
대당 최대 출력

## Slide 50
감사합니다
50
감사합니다
강준서
전극형 보일러 기술자료