## Slide 1
저항식·전극식의 가열 원리
39-1
저항식 보일러
전극식 보일러
전원
열선
물
R
S
T
전극
물
물속 전류 경로
간접 가열
전류 → 열선 발열 → 물로 열전달
직접 가열
전류 → 물의 저항 → 물 자체 발열
발열 위치의 차이: 저항식은 열선에서, 전극식은 물 자체에서 열이 발생한다.

## Slide 2
저항식·전극식의 주요 특성 비교
39-2
비교 항목 | 저항식 보일러 | 전극식 보일러
규모·용도 | 소·중용량 가정·소형 건물 | 중·대용량 산업 스팀·지역난방
출력 제어 | 열선 개수·On/Off | 정밀·빠른 출력 조절
부하 응답 | 상대적으로 느림 | 빠른 변동 대응
수질·스케일 | 열선 스케일 → 열전달 저하 | 전도도·스케일·전극 부식 관리
설치·관리 | 구조 단순·설치 용이 | 상대적으로 복잡·전문 관리
초기 비용 | 낮음 | 소용량은 높음 대용량부터 경제적
저항식은 단순한 소규모 열원, 전극식은 대용량·빠른 부하 대응에 적합하다.

## Slide 3
급수탱크와 탈기기
56
급수탱크
응축수·보충수 저장
탈기기
증기 가열로
용존 O₂·CO₂ 제거
급수 유입
응축수·보충수
저장·탈기
탈기기 부착 급수탱크
본체 공급
급수펌프 → 보일러
급수는 저장하고, 용존가스는 제거해 보일러·배관의 부식을 방지한다.
출처: https://www.youtube.com/watch?v=bzaoIhKtXHw