## Slide 1
VAPEC
중전압 분사형
전극보일러
CO₂ 무배출 증기 생산용
대당 최대 출력
60
MW
출처: youtube.com/watch?v=ZrSNmCcJCUI
01 / 03

## Slide 2
Elpanneteknik · 고전압 온수보일러
주요 사양으로 보는
고전압 온수보일러
4–60
MW
용량 범위
지역난방·산업 열원
전력망 조정·열저장
6–15
kV
공급 전압
3상 전원
Y결선 상전극
120
°C
최대 온도
수명 최대 60년
99.9
%
효율
무오염
연료 취급 불필요
빠른 기동·정밀 제어
낮은 유지보수
30초 이내
최소~최대부하 전환
02 / 03

## Slide 3
Elpanneteknik · 고전압 온수보일러
전극 노출면적과 전도도로
출력을 조절합니다
Y결선·중성점 전극
상전극을 애자로 용기 천장에 설치
고정 튜브형 중성점 전극 3개와 통전
01
차폐판 이동
02
절연 차폐판(control shield)을
공용 요크(yoke)로 상하 이동
유효 노출면적 조절
노출면적과 출력
03
전극 완전 노출 → 최대출력
많이 차폐 → 출력 감소
수질·전도도 관리
04
출력 과다 → 물 교체·희석 → 전도도 ↓
출력 부족 → 약품 정량 주입 → 전도도 ↑
충수 ≤10 µS/cm (25°C), pH ≥7
Na₃PO₄ 주입 후 pH 8.5~9.5
03 / 03