## Slide 1
저항식과 전극식, 가열 방식의 차이
39
저항식 보일러
열선에서 발생한 열을 물로 전달
전극식 보일러
물 자체의 전기저항으로 직접 가열
구분 | 저항식 | 전극식
적용 규모 | 소·중용량 | 중·대용량
부하 응답 | 상대적으로 느림 | 빠른 변동 대응
수질 관리 | 상대적으로 덜 민감 | 전도도·스케일 관리 필수
저항식은 단순한 소규모 열원, 전극식은 대용량·빠른 부하 대응에 적합하다.

## Slide 2
급수탱크와 탈기기
56
급수탱크
응축수·보충수 저장
탈기기
증기 가열로
용존 O₂·CO₂ 제거
급수 유입
응축수·보충수
저장·탈기
탈기기 부착 급수탱크
본체 공급
급수펌프 → 보일러
급수는 저장하고, 용존가스는 제거해 보일러·배관의 부식을 방지한다.
출처: https://www.youtube.com/watch?v=bzaoIhKtXHw